## Sheet1
重大火灾隐患单位基本情况
序号 | 单位名称 | 地址 | 存在的火灾隐患或消防安全违法行为 | 整改责任主体 | 整改责任人 | 督办单位 | 整改完成时限 | 备注
1 | 株洲市黄程保健有限公司 | 芦淞区沿江中路12号 | 1、未设置封闭楼梯间； 2、宿舍部分与经营部分共用疏散通道； 3、1-2层疏散走道采用易燃可燃材料装修。 | 株洲市黄程保健有限公司 | 黄程 | 芦淞区人民政府 | 2019-08-21
2 | 株洲市芦东服装市场有限公司 | 株洲市芦淞区结谷街107号 | 1、建筑构件的燃烧性能和耐火极限达不到一级耐火等级的要求； 2、疏散楼梯未按要求设置为防烟楼梯间； 3、疏散走道宽度达不到《人员密集场所消防安全管理》（GA654-2006）第8.3.3条的规定； 4、第6-7层设置仓库，仓库、市场设置在同一建筑物内； 5、2-6楼疏散指示标志设置不符合《高规》第9.2.3条的规定。 | 株洲市芦东服装市场有限公司 | 刘辛杰 | 芦淞区人民政府 | 2019-12-30 | 省消安委挂牌督办
3 | 株洲百強实业有限责任公司 | 株洲市芦淞区建宁街道人民南路35号 | 1、市场内多处楼层使用预制板为楼板，耐火极限不能满足消防安全要求； 2、市场中与芦东、结谷门相连处消防通道内设置两台变压器；安发与建宁童服二楼相临处设变压器室；淞北市场四楼设变配电室，且与市场经营部相临处未作防火安全处理； 3、市场中淞北市场部分无消防水池； 4、市场原自然排烟，采光窗均在改造中封闭，未增设防排烟设施； 5、市场上部住宅楼改变使用性质，作仓库使用； 6、安发市场居民住宅与市场共用疏散楼梯。 | 株洲百強实业有限责任公司 | 杨建军 | 芦淞区人民政府 | 2019-12-30 | 省消安委挂牌督办
4 | 醴陵市机关幼儿园 | 湖南省株洲市醴陵市瓷城大道82号 | 1、消防车通道设置不符合规范要求； 2、前栋教学楼安全出口设置不符合规范要求； 3、未按要求设置火灾自动报警系统； 4、未按要求设置室内、室外消火栓系统； 5、未按要求设置自动喷水灭火系统； 6、前栋教学楼第四层违规设置儿童用房。 | 醴陵市机关幼儿园 | 宋威 | 醴陵市人民政府 | 2019-07-15
5 | 醴陵市金色豪门夜总会 | 醴陵市立三大道财富铭城3楼 | 1、疏散指示标志灯数量50%未保持完整有效； 2、火灾自动报警系统有故障不能及时消除； 3、室内消火栓无水； 4、机械排烟系统不能正常使用。 | 醴陵市金色豪门夜总会 | 刘铁成 | 醴陵市人民政府 | 2019-08-01
6 | 湖南可伦服饰有限公司 | 湖南省株洲市天元区泰山路1986号D11/12车间 | 1、东侧安全出口被货物封堵； 2、火灾自动报警系统不能正常使用； 3、厂房内应急灯、疏散指示标志损坏率大于50%； 4、消防控制室操作人员未按《消防控制室通用技术要求》（GB25506）的规定持证上岗。 | 湖南可伦服饰有限公司 | 肖卫红 | 天元区人民政府 | 2019-06-20
7 | 株洲市亚泰物业管理有限公司天元分公司 | 湖南省株洲市天元区湘山路39路新安居建材大市场4栋526 | 1、火灾探测器无巡检、火灾自动报警系统存在故障； 2、室内消火栓管网无水； 3、手动报警器被擅自拆除； 4、第三层疏散走道的疏散指示标志灯被擅自拆除； 5、第四层安全出口疏散楼梯间处的防火门被擅自拆除。 | 株洲市亚泰物业管理有限公司天元分公司 | 倪丹 | 天元区人民政府 | 2019-09-19
8 | 炎陵县鹿原镇东风幼儿园 | 炎陵县鹿原镇太平岭墟03号 | 1、消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准； 2、其他妨碍安全疏散行为。 | 炎陵县鹿原镇东风幼儿园 | 孟军 | 炎陵县人民政府 | 2019-04-30
9 | 株洲广嘉红源物业管理有限公司（碧鸿佳园小区） | 渌口区渌口镇桔园居委会跃达大道001号（湾塘工业园内） | 1、地下车库及住宅楼内部分应急照明、疏散指示标志损坏，损坏率超过30%； 2、消防联动控制设备无法正常联动； 3、火灾报警系统不能正常运行； 4、自动喷水灭火系统损坏； 5、高层住宅区内楼梯间防火门损坏，损坏率超过50%。 | 株洲广嘉红源物业管理有限公司 | 何伟良 | 渌口区人民政府 | 2019-06-26
10 | 茶陵县功夫考拉儿童成长乐园 | 茶陵县华晨世纪中心商业区A1栋2层 | 1、场所内疏散指示标志损坏率超过50%； 2、场所内防火门损坏； 3、场所内疏散走道采用可燃材料装修。 | 茶陵县功夫考拉儿童成长乐园 | 邓韬 | 茶陵县人民政府 | 2019-05-22
11 | 茶陵县思源实验学校 | 茶陵云阳街道办事处东山坝村 | 1、消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效； 2、占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口。 | 茶陵县思源实验学校 | 欧阳红勇 | 茶陵县人民政府 | 2019-06-29